ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 
 
 ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ДУГОВОЙ СВАРКИ

1. Область применения

Технологическая карта разработана на монтаж металлоконструкций методом дуговой сварки с применением сварочного оборудования и приспособлений. Технологическая карта может применяться в качестве руководства для технологически правильного выполнения работ при сварке узлов и деталей различных назначений на строительнойплощадке для изготовления монтажных узлов.

В состав работ, выполняемых при монтаже металлоконструкций методом сварки, рассматриваемых в технологической карте, входят:

- сварка металлических желобов и полос на прямых участках в стык и приварка их к настенным кронштейнам или угольникам;

- сварка металлических желобов и полос под углом в 90°, приварка конструкций к настенным угольникам при проходе через стену, приварка конструкций вертикально на кронштейнах в стене;

- сварка желобов, полос и других конструкций при их спусках в каркасном ряду и при проходе через перекрытие пола;

- установка и сварка кронштейнов в шахте внутри здания;

- монтаж металлоконструкций методом сварки в шахте и внутри здания;

- крепление методом сварки магистральных конструкций к другим конструкциям и в пролете до 3,0 м;

- крепление методом сварки конструкций, труб и воздушных желобов открытого типа для прокладки элементов инженерных коммуникаций.

Монтаж металлоконструкций методом дуговой сварки может производиться под навесом, в помещениях строящегося здания, в шахтах, переходных туннелях и в других пригодных для сварочных работ помещениях. При выполнении работ в конкретных условиях состав и объемы работ, способы сварки могут уточняться.

2. Общие положения

Работы по сварке узлов и деталей металлоконструкций могут выполняться в различных помещениях, свободных от инженерных конструкций или при наличии оборудования, в открытых и закрытых, в холодных и утепленных. При выполнении сварочных работ, особенно в зимний период, должна быть включена проточно-вытяжная вентиляция при ее наличии, а при выполнении сварочных работ в закрытых для утепления помещениях при отсутствии вентиляции рекомендуется применять переносные вентиляционные устройства. При выполнении сварочных работ в помещениях с установленным оборудованием оборудование должно быть предохранено от попадания капель металла и окалины.

Общие сведения о сварочных соединениях

Сварным соединением называют элемент сварной конструкции, состоящий из двух или нескольких деталей конструкций и сварного шва, соединяющего эти детали (см. ГОСТ 5264-80. "Швы сварных соединений").

При монтаже металлоконструкций встречаются следующие основные типы соединений: стыковые, нахлесточные, тавровые, угловые.

Стыковые соединения - самые типичные сварные соединения, в которых торцы или кромки соединяемых деталей располагаются так, чтобы между ними было расстояние 1-2 мм. Детали толщиной до 6 мм сваривают односторонним швом, а более 6 мм - двухсторонним швом.

Нахлесточные соединения осуществляются путем наложения одного элемента соединения на другой. Величина перекрытия должна быть не менее удвоенной суммы толщин свариваемых кромок изделия. Детали при сварке заваривают с обеих сторон.

Тавровые соединения - соединения, при которых торец одного элемента примыкает к поверхности другого элемента свариваемой конструкции под некоторым углом. Для получения прочного шва зазор между свариваемыми элементами должен составлять 23 мм.

Угловые соединения осуществляются при расположении свариваемых элементов под прямым или произвольным углом и сварка, выполняется по кромкам этих элементов с одной или с обеих сторон.

Все описанные выше сварные соединения выполняются швом, который представляет собой затвердевший наплавленный металл, соединяющий элементы сварной конструкции. Сварные швы подразделяются по следующим признакам: по положению относительно действующего усилия (рис.1), по положению в пространстве (рис.2), по внешней форме (рис.3).

Рис.1. Положение сварных швов относительно действующего усилия: 
 
а) фланговый, б) лобовой, в) косой

Рис.2. Положение сварных швов в пространстве: 
 
а) нижний, б) горизонтальный, в) вертикальный, г) потолочный

Рис.3. Внешние формы сварных швов: 
 
а) выпуклый, б) нормальный, в) вогнутый

Диаметр электрода для сварки устанавливают в зависимости от толщины свариваемых кромок, вида сварного соединения и размеров шва. Для стыковых соединений приняты практические рекомендации по выбору диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемых кромок:

| Толщина свариваемых кромок, мм | 2,3-5 | 6-8 | 9-12 | 13-15 | 16-20 | >20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 2,3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-10 |

При выполнении угловых и тавровых соединений принимают во внимание величину катета шва: при катете шва 35 мм сварку производят электродом диаметром 34 мм, а при катете 68 мм применяют электроды диаметром 45 мм. По выбранному диаметру электрода устанавливают величину сварочного тока, которая должна быть указана на заводской этикетке, приклеенной к пачке с электродами.

Величину сварочного тока для электродов 46 мм можно определить по формуле:

,

где  - величина сварочного тока, А;

- диаметр электрода, мм.

Величину сварочного тока для электродов диаметром менее 4 мм и более 6 мм можно определить по формуле:

.

При этом следует вносить поправки, учитывающие толщину металла и положение сварного шва.

При толщине кромок от 1,3 до 1,6 расчетную величину сварочного тока уменьшают на 1015%, а при толщине кромок более 3 - увеличивают на 1015%. Сварку вертикальных и потолочных швов выполняют током, на 1015% меньше расчетного.

Металлические электроды для дуговой сварки изготавливают в соответствии с ГОСТ 9466-75. "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки и наплавки. Классификация, размеры и общие технические требования".

Установленные ГОСТом размеры:

Таблица 1

| Диаметр электрода, мм | Длина электрода, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | из углеродистой и легированной проволоки | из высоколегированной проволоки |
| 1,6 | 200; 250 | 150; 200 |
| 2,0 | 250 | 200; 250 |
| 2,5 | 250; 300 | 250 |
| 3,0 | 300; 350 | 300; 350 |
| 4,0 | 350; 450 | 350 |
| 5,0 | 450 | 350; 450 |
| 6,0 | " | " |
| 8,0 | " | " |
| 10,0 | " | " |
| 12,0 | " | " |

Допустимые отклонения по длине электрода при ручном изготовлении до ±7 мм, а при машинном до ±3 мм. Допустимые отклонения по диаметру в пределах от -0,12 до +24 мм в зависимости от значения диаметра и установленной степени точности.

3. Организация и технология выполнения работ

Подготовительные работы

Перед началом сварочных работ необходимо подготовить технические помещения, в которых будет производиться монтаж узлов металлоконструкций при помощи сварки, в соответствии с ГОСТ 12.3.003.75, ГОСТ 12.2.007.75 и оборудовать их противопожарным инвентарем.

Необходимые конструкции и детали должны быть доставлены на место производства работ и разложены в соответствии с технологической последовательностью выполнения монтажных работ. Руководители работ (прораб, мастер) должны ознакомиться с условиями производства работ и, при необходимости, организовать зону выполнения работ в соответствии с "Правилами техники безопасности и пожарной безопасности" (СНиП 12-03-99*, СНиП 21-01-97). Они должны проверить работоспособность приточно-вытяжной вентиляции или переносной вентиляционной установки.

________________

* Документ не действует. Действует СНиП 12-03-2001. Строительные нормы и правила "Безопасность труда встроительстве. Часть 1. Общие требования" . - Примечание изготовителя базы данных.

Руководители работ должны обеспечить подготовку документации, инструменты и приспособления, необходимые при выполнении сварочных работ, убедиться в исправности сварочного оборудования.

Последовательность и методы выполнения работ

На первом этапе производится сборка сварочного поста (рис.4), для чего:

Рис.4. Пример соединения сварочного поста для ручной сварки

а) устанавливается сварочный трансформатор в специально оборудованном в соответствии с "Правилами техники безопасности и пожарной безопасности" месте. Марка сварочного трансформатора определяется по табл.2.

Таблица 2

| Марка трансформатора | Сварочный ток, А |  | Напряжение, В |  | Номинальная мощность, кВ·А | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номиналь- ный | пределы регулиро- вания | номиналь- ное рабочее | холостого хода |  |  |  |
| ТД-306У2 | 160 | 60-175 | 26,4 | 70 | 11,4 | 570х325х530 | 38 |
| ТД-06У2 | 250 | 100-300 | 30 | 70 | 17,5 | 630х365х590 | 65 |
| ТД-251У2 | 250 | 100-260 | 30 | 80 | - | 420х260х450 | 49 |
| ТД-500-4У2 | 500 | 100-560 | 40 | 60-76 | 32 | 570х720х835 | 210 |
| ТДМ-317У2 | 315 | 60-360 | 32,6 | 80/62 | - | 585х555х818 | 130 |
| ТДМ-401У2 | 400 | 80-460 | 36 | 80/64 | - | 585х760х848 | 160 |
| ТДМ-503У2 | 500 | 75-580 | 40 | 75/65 | 135 | 555х585х888 | 175 |
| ТДМ-502У2 | 500 | 100-550 | 40 | 75 | 26,5 | 720х845х780 | 240 |

Примечание. В таблице приведены серийно выпускаемые трансформаторы для ручной дуговой сварки. Допускается замена трансформаторов другими, аналогичными по применению.

б) установленный сварочный трансформатор подсоединяется к сети электропитания через рубильник или магнитный пускатель при помощи проводов ПРГ (ГОСТ 20520-80), АКРПТ или АКПРТН (ГОСТ 13497-77Е);

в) корпус сварочного трансформатора заземляется при помощи проводов, указанных в п.б;

г) одна из клемм сварочного трансформатора присоединяется к свариваемой детали при помощи зажима (рис.5) проводами ПРГ (ГОСТ 20520-80), АКРПТ или АКПРТН (ГОСТ 13497-77Е);

д) вторая клемма сварочного трансформатора подсоединяется к электродержателю (рис.6) проводами ПРГД или ПРГДО (ГОСТ 6731-77Е);

е) выбирается сечение проводов для сварочных работ при их длине не более 30 м по рекомендуемым нормам:

| Наибольшее значение сварочного тока, А | 200 | 300 | 450 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь сечения проводов, мм: |  |  |  |  |
| одинарного | 25 | 50 | 70 | 95 |
| двойного | - | 2х16 | 2х25 | 2х35 |

Рис.5. Зажимы для присоединения сварочного провода к свариваемому изделию: 
 
а) наружный, б) винтовой

Рис.6. Виды электрододержателей

ж) при длине сварочных проводов до 100-150 м падение напряжения определяется по формуле:

,

где  - падение напряжения, В;

- сварочный ток, А;

- удельное сопротивление проводов, Ом·м;

- длина проводов, м;

- площадь сечения проводов, мм.

Если значение  превышает допустимое более чем на 5%, необходимо увеличить площадь сечения проводов;

з) для защиты глаз и кожи лица при выполнении сварочных работ необходимо пользоваться щитками, масками или шлемами (ГОСТ 1361-69) (рис.7).

Рис.7. Средства защиты от воздействия сварочной дуги и брызг металла

В соответствии с проектной и инструктивной документацией производится крепление всех необходимых настенных угольников, кронштейнов, конструкций опор в помещениях к закладным деталям или с установкой дюбелей и болтов для размещения оборудования и элементов инженерных систем.

На прикрепленные к стенам кронштейны и опорные конструкции укладываются трубы, секции желобов и другие элементы инженерных систем. При укладке труб и желобов они придвигаются друг к другу так, чтобы между ними остался зазор, равный 1012 мм. Отдельные секции труб и желобов свариваются между собой односторонним швом (рис.8) и полученную трассу труб и желобов прикрепляются к кронштейнам с помощью хомутов или привариваются с двух сторон (рис.9) при ширине желобов 400600 мм или с одной стороны в шахматном порядке - при ширине желобов 150300 мм.

Рис.8. Сварка металлических желобов и полос в стык

К настенным угольникам концы магистральных желобов для прокладки кабелей, проводов и мелких трубопроводов привариваются с двух сторон так, как указано на рис.9.

Рис.9. Крепление желоба к кронштейну или угольнику вдоль стены

Сварка конструкций из полосового металла и системы желобов в стык под углом 90° производится так, чтобы зазор между полосами в момент начала работ был равен 1-2 мм (рис.10 и рис.11). При этом каждая боковая полоса желоба проваривается со всех сторон.

Рис.10

Рис.11. Сварка конструкций из полосового металла при стыке в 90°

При проходе через стену полосовые конструкции привариваются к настенным угольникам (рис.12). Сварка производится с одной стороны полосы односторонним швом в шахматном порядке.

Рис.12. Проход полосовой конструкции через стену

Вертикальные конструкции привариваются к кронштейнам, закрепленным на стене помещения (рис.13). Сварка производится к каждому кронштейну с трех сторон.

Рис.13. Крепление вертикальных конструкций к стене

Спуски конструкций для крепления элементов инженерных систем в местах их прохода через перекрытие пола привариваются к обрамлению проемов (рис.14). При производстве работ приварку конструкций к обрамлению проходного отверстия производится с обеих сторон боковых полос.

Рис.14. Проходное устройство полосовых конструкций через перекрытие

Монтаж металлоконструкции в помещении шахты для установки элементов инженерных систем производится с помощью щелевых кронштейнов. Основания щелевых кронштейнов привариваются к фундаментным угольникам. В верхней части кронштейны приваривают к стальной полосе 30х4. Пример конструкции кронштейнов для монтажа элементов инженерных систем в шахте показан на рис.15.

Рис.15. Пример конструкции кронштейнов для установки в шахте

Крепление рядов щелевых кронштейнов между собой и к стенам помещений производится при помощи магистральных угольников 40х50х4, которые приваривают к верхней части щелевых кронштейнов и настенным угольникам. Полосовые конструкции и желоба в помещении шахты приваривают к магистральным угольникам, причем к крайним угольникам конструкции приваривают с двух сторон (рис.9), а к остальным угольникам - с одной стороны в шахматном порядке (рис.16 и рис.17).

Рис.16. Расположение и места сварки конструкций в шахте (примерное)

Рис.17. Расположение и места сварки конструкций в шахте (примерное)

Угольники крепления рядов кронштейнов в шахте сращиваются методом сварки в стык (рис.18а) или внахлест (рис.18б).

Рис.18. Примеры сращивания применяемых угольников

Крепление конструкций для прокладки инженерных коммуникаций по желобам в пролете осуществляется методом сварки, причем пролетная конструкция для прочности усиливают стальными стержнями, привариваемыми к обеим боковым полосам желоба (рис.19).

Рис.19. Крепление конструкций в пролете с помощью стержней

4. Требования к качеству работ

Требования к качеству выполняемых работ относятся только к производству сварочных работ (ГОСТ 10992-75,ГОСТ 9087-81). После окончания монтажа металлоконструкций производится очистка сварных соединений от окалины, проверка качества их выполнения и окраска серой эмалью. В процессе проверки качества сварных соединений путем внешнего осмотра при помощи лупы с 10-кратным увеличением могут быть обнаружены дефекты. Виды дефектов, получившихся в процессе сварки, приведены на рис.20.

Рис.20. Виды дефектов при сварке

Дефекты сварных соединений исправляют подваркой с последующей очисткой от окалины и покрытием одним слоем серой эмали.

Схема операционного контроля качества

Схема операционного контроля качества при выполнении работ по монтажу металлоконструкций методом сварки приведена в табл.3.

Таблица 3

| Наименование операций, подлежащих контролю |  | Контроль качества выполнения операций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производителем работ | мастером | состав | способы | время | привлекаемые службы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | качество сварных соединений | правильность организации рабочего места. Исправность сварочного оборудования и надежность его заземления. Наличие и правильность расположения необходимых конструкций и деталей | визуально | до начала работ по сварке металлоконструкций | Представители Ростехнадзора |
|  |  | наличие трещин, пор, шлаковых включений, непроваров, подрезов, наплывов, прожогов, кратеров, неравномерностей ширины шва, смещений сварных кромок | визуально, при помощи лупы с 10-кратным увеличением | в процессе проведения сварочных работ | Представитель технадзора |

5. Потребность в материально-технических ресурсах

Основными потребными материально-техническими ресурсами являются приспособления, инструмент и инвентарь, указанные выше.

Потребность в инструментах и приспособлениях приводится в табл.4.

Таблица 4

| N пп. | Наименование | Тип, марка, ГОСТ, ТУ | Количество, шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Электродержатель на 300 А или 500 А | ГОСТ 14651-78Е | 1 | для удержания электрода для сварки |
| 2. | Сварочный провод марки ПРГД 3 м | ГОСТ 6371-77Е | 1 | для подсоединения к электрододержателю |
| 3. | Соединительная муфта | МС-2 | 1 | для соединения проводов |
| 4. | Клемма заземления | КЗ-3 | 1 | для подключения к свариваемой детали |
| 5. | Отвертка с диэлектрической ручкой 200 мм | ГОСТ 17199-71 | 1 | для разных работ при ремонте сварочного оборудования |
| 6. | Плоскогубцы комбинированные 200 мм | ГОСТ 17440-72 | 1 | для соединения и закрепления на клеммах проводов |
| 7. | Ключ разводной N 2 | ГОСТ 7275-75 | 1 | для подключения проводов |
| 8. | Молоток А2 | ГОСТ 2310-70 | 1 | для зачистки шва |
| 9. | Стекло защитное (светофильтр) типа Э-2, Э-3, Э-4 | ГОСТ 9497-60 |  | для предохранения глаз от действия сварочной дуги |
| 10. | Стекло светлое размером 52х104х3 | - | 1 | для предохранения светофильтров |
| 11. | Щетка металлическая на кардоленте | ТУ-494-01-104-76 | 1 | для зачистки свариваемых поверхностей |
| 12. | Маска сварщика ШС | ГОСТ 1361-69 | 1 | для защиты от сварочной дуги |
| 13. | Зубило | ГОСТ 7211-72 | 1 | для зачистки шва |
| 14. | Метр складной металлический | ГОСТ 7253-54 | 1 | для замера деталей и расстояний между ними |
| 15. | Сварочный трансформатор | ТД-251 У2 | 1 | для получения сварочного тока |
| 16. | Электроды | ГОСТ 9466-75 |  | для формирования шва |

6. Техника безопасности и охрана труда

Корпуса источников питания дуги (трансформаторы), сварочного вспомогательного оборудования и свариваемые изделия заземляются до начала работ. Заземление осуществляется медным проводом, один конец которого подсоединяется к специальному болту с надписью "Земля" на корпусе источника питания дуги, а второй конец - к заземляющей шине.

Для подключения сварочного трансформатора к сети используются настенные ящики с рубильниками, предохранителями и зажимами. Длина проводов сетевого питания не должна превышать 10 м. При необходимости наращивания проводов питания применяется соединительная муфта с прочной изоляционной массой. Провода питания подвешиваются на высоте 2,5-3,5 м, а спуски проводов заключаются в металлические трубы. Сварочные провода должны применяться с исправной изоляцией и иметь сечение, соответствующее сварочному току.

Светофильтры, которые вставляются в смотровое отверстие щитка, маски или шлема, выбираются в соответствии с ГОСТ 9497-60, в зависимости от сварочного тока. Предусмотрены четыре типа стеклянных светофильтров: Э-1 (для токов 30-75 А), Э-2 (для токов 75-200 А), Э-3 (для токов 200-400 А), Э-4 (для токов более 400 А). Для защиты глаз рабочих, помогающих при выполнении сварочных работ, применяются светофильтры В-1, В-2 и В-3.

Сварочные работы производятся в спецодежде из брезента или плотного сукна, в рукавицах и головном уборе, при этом брюки не должны быть заправлены в обувь, карманы - должны быть закрыты клапанами, а куртка не должна быть заправлена в брюки. При сварке потолочных, горизонтальных и вертикальных швов надевают брезентовые нарукавники и плотно завязывают их поверх рукавов у кистей рук.

Сварные швы зачищают от шлака лишь после полного остывания и обязательно в очках с простыми стеклами.

Вентиляционные устройства должны обеспечивать воздухообмен при ручной дуговой сварке электродами с качественным покрытием от 4000 до 6000 м на 1 кг расхода электродов. На рабочем месте допускаются следующие концентрации веществ в воздухе (в мг/м): марганец и его соединения - 0,3; хром и его соединения - 0,1; свинец и его соединения - 0,001; фтористый водород - 0,5; окись азота - 5,0; бензин, керосин - 300,0. Концентрация нетоксичной пыли более 10 мг/м не допускается, однако, если содержание кварца в пыли превышает 10%, то концентрация нетоксичной пыли допускается только до 2 мг/м.

Выключатели, рубильники и другие коммутационные электрические аппараты, применяемые на открытом воздухе, должны быть в защитном исполнении в соответствии с ГОСТ 14254-96. Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков.

При производстве работ пожарную безопасность на участке и на рабочих местах следует обеспечивать в соответствии с требованиями "Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-01-03*", утвержденных МЧС России. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров.

________________

* Документ не действует. Действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденныепостановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. - Примечание изготовителя базы данных.

7. Технико-экономические показатели

Калькуляция трудовых затрат

Норма времени на сварку -  слагается из пяти элементов: подготовительного времени - , основного времени - , вспомогательного времени - , дополнительного времени -  и заключительного времени - .

,*

________________

* Формула соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

где 7,85 г/см - удельная плотность стали,

0,55 см - поперечное сечение шва,

100 см - длина шва,

10 г/А·ч - коэффициент наплавки электродов,

180 А - сила тока при сварке,

0,25 - коэффициент, учитывающий организацию труда,

- коэффициент, учитывающий организацию труда на 100 см шва,

- основное время горения дуги.

Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.5.

Таблица 5

| Обоснование (ЕНиР и др.) | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем, чел.-ч | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат на весь объем, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет | Монтаж металлоконструкций методом сварки | 1 м св. шва | 100 | 0,96 | 96 | 250 | 25000 |

Технико-экономические показатели применительно к 100 м сварного шва (5000 кг металлоконструкций), имеют следующее значение.

| Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч | 96,0 |
| --- | --- |
| Продолжительность выполнения работ, смена | 4,0 |
| Максимальное число рабочих в смену, чел. | 3 |
| Выработка на одного рабочего в смену, метров сварного шва (т. металлоконструкций) | 8 (0,42 т) |

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" 
и сверен по авторскому материалу. 
Автор: Величкин В.З. - д.т.н., профессор кафедры 
"Технология, организация и экономика строительства" 
Инженерно-строительного факультета 
Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета 
Санкт-Петербург, 2013